Додаток до п.4.2.20 Правил

пожежної безпеки для  закладів , установ і

організацій системи освіти України

Норми первинних засобів пожежогасіння

| № пп | Призначення приміщень | Одиниці виміри | Пінні ємкості 10л Або порошкові 5 кг | Вуглекис лотні ємкості 2л | Брезентове Або азбестове Полотно Розміром 2.*2м | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Класи,кабінети,аудиторії,лекційні та адміністративні приміщення,спальні приміщення та групові дошкільних закладів, гуртожитки, готелі | 30 погонних метрів довжини коридору,фойє, холу, рекреації | 1 |  |  | Не менше 2-х на поверх або його частину, віддалену глухими стінами і перегородками |
| 2. | Лабораторії хімії, фізики, біології, лаборантські при них, приміщення для трудового навчання (крім майстерень з обробки металів), гурткові технічного моделювання, живопису, юних натуралістів, кінофотолабораторії, бібліотеки, архіви, кімнати для зберігання і чищення зброї, студії | 100 куб. м | 1 | 1 |  | Не менше одного на приміщення |
| 3. | Кабінети інформатики та обчислювальної техніки, радіотехнічні центри, електромонтажні приміщення і приміщення вентиляційних систем, матеріальні склади | 100 куб. м | 1 | 1 |  | Не менше одного пінного і одного вуглекислотному на приміщення |
| 4. | Закриті навчально-спортивні зали, обідні, актові,лекційні та читальні зали, майстерні з обробки металу, дерева, дільниці миття і знежирення | 100 куб. м | 1 |  |  | Не менше двох на приміщення |
| 5. | Гаражі, відкриті стоянки автомашин, тракторів та ін.. техніки (без урахування первинних засобів пожежогасіння, якими обладнано транспортні засоби) | 100 кв. м | 1 | 1 |  | Не менше двох на приміщення або стоянку . Додатково обладнуються ящиком з піском і лопатою. |
| 6. | Котельні на твердому і газоподібному паливі | На 2 котли | 1 |  |  | Ящик з піском і лопатою |
| 7. | Котельні на рідкому паливі | На 1 апарат | 1 | 1 |  | Ящик з піском і лопатою |
| 8. | Кінопроекційні, кінопересувка | На 1 апарат | 1 | 1 |  | Ящик з піском і лопатою |