Державні санітарні правила і норми ДСанПіН 5.5.6.009-98 (витяг)

Влаштування та обладнання кабінетів

комп'ютерної техніки в навчальних закладах

та режим праці учнів на персональних комп'ютерах.

(Затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України 30 грудня 1998 р. №9)

І. Галузь застосування

Державні санітарні правила і норми влаштування та обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах встановлюють гігієнічні вимоги до приміщень та нормативи чинників, що створюються комп'ютерами при їх роботі; гігієнічні вимоги до проектування, виготовлення і експлуатації вітчизняних та експлуатації імпортних персональних комп'ютерів, що застосовуються в навчально-виховному процесі в закладах освіти різних форм власності та інших закладах, що проводять комп'ютерні ігри для дітей і підлітків.

П. Позначення та скорочення

| ПК—персональний комп'ютер ВМ—відеомонітор ЕПТ—електронно-променеві трубки ЕМП—електромагнітне поле ЕП — електричне поле | СЕП — статичне електричне поле КПО—коефіцієнт природнього освітлення ГДР—гранично допустимі рівні ККТ—кабінети комп'ютерної техніки |
| --- | --- |

1. Загальні положення

1.1. Санітарні правила і норми влаштування та обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах (далі—Правила) встановлюють нормативи фізичних чинників, що створюються комп'ютерами при їх роботі, та гігієнічні вимоги до проектування, виготовлення і експлуатації вітчизняних та експлуатації імпортних персональних комп'ютерів, що застосовуються в навчально-виховному процесі.

- Правила містять вимоги до умов розміщення та обладнання кабінетів і комп'ютерної техніки в навчально-виховних і позашкільних закладах освіти, а також режиму праці дітей і підлітків на персональних комп'ютерах.

- Правила поширюються на всі види персональних електронно-обчислювальних машин і їх складових частин (відеомонітори, системні блоки, клавіатуру, принтери та ін.) та ігрові комплекси, що сконструйовані на основі електронно-променевих трубок.

- Категорично забороняється використовувати в навчально-виховних закладах в якості відеомонітора ПК побутові телевізори та відеомонітори, що сконструйовані на телевізійних електронно-променевих трубках.

- Вимоги і нормативи Правил повинні враховуватися при розробці та корегуванні державних і галузевих стандартів та інших керівних документів, що встановлюють технічні вимоги до персонального комп'ютера та його складових частин (відеомонітора, клавіатури, системного блоку, принтера, спеціальних меблів та ін.).

- Розробникам ПК та його складових частин вітчизняного виробництва необхідно дотримуватись державних, галузевих стандартів, інших керівних документів, технічних умов (ТУ) та технічних завдань (ТЗ) на розробку та виготовлення ПК, погоджених з МОЗ України.

- ПК та його складові закордонного виробництва повинні мати сертифікат країни-виробника і підлягають обов'язковій сертифікації закладами МОЗ України.

- Відповідальність за обов'язкове дотримання встановлених цими Правилами гігієнічних вимог і нормативів покладається на посадових осіб, фахівців організацій і фізичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, розробкою, виробництвом, закупівлею, реалізацією і застосуванням персональних комп'ютерів та ігрових комплексів з використанням комп'ютерів. Відповідальність несуть також фізичні особи та організації, що займаються проектуванням, будівництвом, реконструкцією, оснащенням приміщень навчально-виховних закладів всіх типів і форм власності (державні, відомчі, приватні), призначених для експлуатації ПК.

- Проектна документація на будівництво і реконструкцію навчальних приміщень для експлуатації ПК повинна бути погоджена з органами Державного санепідемнагляду України. Відкриття кабінетів обчислювальної техніки узгоджується з органами держсанепідемнагляду після проведення необхідних лабораторно-інструментальних досліджень. На кожний кабінет комп'ютерної техніки повинен заповнюватись санітарний паспорт (додаток № 1)

- Керівники навчально-виховних та позашкільних закладів всіх типів незалежно від форм підпорядкування і власності зобов'язані привести робочі місця учнів — користувачів персональних комп'ютерів у відповідність з вимогами цих Правил.

- Державний санітарний епідеміологічний нагляд за виконанням цих Правил, гігієнічна оцінка на відповідність робочих місць, оснащених ПК, здійснюється органами і закладами Державної санітарно-епідеміологічної служби України та відповідних науково-дослідних установ МОЗ України.

- Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за новими (модернізованими) персональними комп'ютерами (призначеними для дитячого контингенту користувачів) здійснюється на етапах їх розробки, прийомки до виробництва, виробництва і надходження та експлуатації в навчально-виховних закладах.

- При порушенні "Санітарних норм і правил влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режиму праці учнів на персональних комп'ютерах" винні притягуються до дисциплінарної, адміністративної і кримінальної відповідальності згідно Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", ст. 10,19,20,24,40.

1.14.3 введенням в дію цих СанПіН втрачають силу:

- Временные санитарно-гигиенические нормы и правила устройства, оборудования, содержания и режима работы на персональных электронно-вычислительных машинах и видеодисплейных терминалах в кабинетах вычислительной техники и дисплейных классах всех типов средних учебных заведений № 5146-89 от 20.10.89 г. (МЗСССР);

- Гигиенические и эргономические условия организации рабочих мест и режима учебных занятий с применением средств вычислительной техники в средней общеобразовательной школе. Київ, МОЗ України, 30.10.1990 р. (методичні рекомендації").

2. Вимоги до приміщень та розташування робочих місць з ПК

- Приміщення, призначені для роботи з ПК, повинні мати природне освітлення. Орієнтація вікон повинна бути на північ або північний схід, вікна повинні мати жалюзі, які можна регулювати, або штори.

- Не дозволяється розміщувати кабінети обчислювальної техніки у підвальних приміщеннях будинків.

- Кабінети, обладнані комп'ютерною технікою, в навчальних закладах повинні розміщуватись в окремих приміщеннях з природним освітленням та організованим обміном повітря.

Площа на одного учня, який працює за ПК, повинна складати не менше 6,0 кв. м, об'єм — не менше 20 куб. м. Площа учбових приміщень з ПК повинна розраховуватись на півкласу учнів, але не більш як 12 чоловік.

- Стіни, стеля і підлога та обладнання кабінетів комп'ютерної техніки повинні мати покриття із матеріалів з матовою фактурою з коефіцієнтом відбиття: стін — 40—50%, стелі — 70~—80%, підлоги — 20—30%, предметів обладнання—40—60% (робочого столу — 40—50%, корпуса дисплею та клавіатури — 30—50%, шаф та стелажів — 40—60%).

- Поверхня підлоги повинна мати антистатичне покриття та бути зручною для вологого прибирання.

2.6.	Забороняється використовувати для оздоблення інтер'єру приміщень комп'ютерних класів полімерні матеріали (дерев'яно-стружкові плити, шпалери, що придатні для миття, плівкові та рулонні синтетичні матеріали, шаровий паперовий пластик та ін.), що виділяють у повітря шкідливі хімічні речовини, які перевищують гранично допустимі концентрації.

Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі дошкільних та учбових приміщень з комп'ютерною технікою не повинен перевищувати середньодобові концентрації, що наводяться в "Переліку гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів" № 3086-84 від 27.08.84р. та доповненнях до нього, які затверджені Міністерством охорони здоров'я".

2.7.	При будівлі нових і реконструкції діючих загальноосвітніх шкіл, середніх спеціальних і вищих учбових закладів висота приміщень (від підлоги до стелі), в яких передбачено використання персональних комп'ютерів в навчальному процесі, повинна бути не менше 3,6 м, а площа на 1 робоче місце—6 м2 (ДБН В 2.2-3-97).

3. Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць

- Приміщення з ПК повинні мати природне та штучне освітлення.

- Природне освітлення повинно відповідати вимогам ДБН В 2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів".

- Штучне освітлення в приміщеннях з ПК повинно здійснюватись системою загального освітлення.

Як джерела світла при штучному освітленні повинні застосовуватись переважно люмінесцентні лампи.

3.4.	Штучне освітлення повинно забезпечувати на робочих місцях в кабінетах та класах з ПК освітленість не нижчу, а на екранах дисплеїв—не вище приведених в таблиці 1.

| Характеристика роботи | Робоча поверхня | Площина | Освітленість, лк | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Робота переважно з екранами дисплеїв ПК (50% робочого часу) | Екран | В | 200 | не вище |
|  | Клавіатура | Г | 400 | не нижче |
|  | Стіл | г | 400 | не нижче |
| Робота переважно з документами (з екранами дисплеїв ПК менше 50% робочого часу) | Екран | в | 200 | не вище |
|  | Клавіатура | г | 400 | не нижче |
|  | Стіл | г | 500 | не нижче |
|  | Дошка | в | 500 | не нижче |
| Проходи основні | Підлога | г | 100 |  |

Таблиця 1 Норми освітленості в кабінетах і класах з ПК

Примітка: В—вертикальна площина, Г—горизонтальна площина.

3.5. Загальне освітлення повинно бути виконано у вигляді суцільних або переривчастих ліній світильників.

3.6.	Для загального освітлення припустимо застосування  світильників наступних класів світлорозподілу П (прямого світла), В (переважно відбитого світла). Застосування світильників без розсіювачів та екрануючих гратів заборонено.

- Яскравість світильників загального освітлення в зоні кутів випромінювання від 50° до 90° з вертикаллю в поздовжній та поперечній площинах повинна складати не більше 200 кд/кв. м, захисний кут світильників повинен бути не менше 40.

- Коефіцієнт запасу (Кз) для освітлювальних установок загального освітлення приймається рівним 1,4.

- Необхідно проводити чищення скла вікон та світильників не менше двох разів на рік, а також заміну перегорілих ламп у міру їх виходу з ладу.

- В класах та кабінетах з ПК слід обмежити нерівномірність розподілу яскравості в полі зору учнів. Співвідношення яскравості між робочим екраном та близьким оточенням (стіл, зошити, посібники і т. ін.) не повинно перевищувати 5:1, між поверхнями робочого екрану і оточенням (стіл, обладнання) —10:1.

- Величина коефіцієнту пульсації освітленості не повинна перевищувати 5%. Газорозрядні лампи повинні застосовуватись в світильниках загального та місцевого освітлення з високочастотними пускорегулюючими апаратами (ВЧПРА).

- Необхідно передбачити обмеження прямої близькості від джерел природного та штучного освітлення.

Яскравість великих поверхонь (вікна, світильники і т. ін.), що знаходяться у полі зору, не повинна перевищувати 200 кд/кв. м.

Показник освітленості для джерел штучного освітлення у кабінетах та класах з ВДТ не повинен бути більше 20, показник дискомфорту— не більше 40.

Мірою захисту від прямої близькості має бути зниження яскравості видимої частини джерел світла шляхом застосування спеціальних розсіювачів, відбивачів та інших світлозахисних пристроїв, а також правильне розміщення робочих місць відносно джерел світла.

3.13.	Повинні передбачатись заходи щодо обмеження відбитої близькості на робочих поверхнях (екран, стіл, клавіатура).

Яскравість полисків на екрані не повинна перевищувати 60 кд/кв. м. Яскравість стелі при застосуванні системи відбитого освітлення не повинна перевищувати 200 кд/кв. м.

4. Вимоги, що забезпечують захист учня від впливу іонізуючих та неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювань

- Відеомонітори на електронно-променевих трубках (ЕПТ) можуть бути потенційними джерелами гігієнічно значимих рівнів електромагнітних випромінювань в діапазоні частот 50 Гц — 300 МГц і статичного електричного поля.

- Напруженість ЕМП в діапазоні 30 КГц — 300 МГц на відстані 0,3 м від усіх поверхонь відеомонітора не повинна перевищувати значень, наведених в таблиці 2.

Таблиця 2

| Частота електромагнітного випромінювання | Гранично допустимий рівень* |
| --- | --- |
| 50 Гц | 500 В/м |
| 30—300 КГц | 25 В/м |
| 0,3—3 МГц | 15В/М |
| 3—300 МГц | ЗВ/м |

* Приведені в таблиці гранично допустимі рівні (ГДР) використовуються до 31.12.2000 р.

4.3. Вимоги п.п. 4.3.1—4.3.5 вводяться в дію з 01.01.2001 рь с 4.3.1. Напруженість електромагнітного поля на відстані 0,5 м від будь-якої поверхні відеомонітора не повинна перевищувати гранично допустимих рівнів (ГДР), які наведені у табл. 3.

Таблиця 3

| Діапазон частот | ГДР електричного поля, В/м | ГДР магнітного поля, нТл |
| --- | --- | --- |
| 5 Гц—2кГц | 25 | 250 |
| 2КГц~400КГц | 2£ | 25 |
| 3 МГц—30 МГц | 0£5 | 25. |

4.3.2.	При проведенні вимірювань рівнів електричного поля точки вимірів повинні бути розташовані навколо відеомонітора по колу з центром посередині дисплея. Відстань від умовної поверхні ВМ до тестового зонду (антени вимірювального приладу) повинна дорівнювати 50 см. У діапазоні 5 Гц—2 КГц вимірювання необхідно проводити у точці, розташованій прямо перед поверхнею дисплея. У діапазонах2 КГц—400 КГц та 3 МГц—30 МГц вимірювання необхідно проводити у чотирьох точках з інтервалом 90°.

При вимірюваннях електричного і магнітного поля екран дисплея необхідно заповнити літерою "Н" у білому відображенні на чорному фоні (чи навпаки).

4.3.3.	Вимірювання електричного і магнітного поля, створюваного відеомоніторами, повинні проводитись у спеціальних приміщеннях (в радіочастотних безехових камерах) випробувальних лабораторій. Фонові рівні електромагнітного поля в цих приміщеннях повинні: за електричною складовою не досягати 2 В/м у діапазоні частот від 5 Гц до 2 Кгц та 0,2 В/м у діапазонах частот 2 Кгц—400 Кгц та 3 Мгц — 30 Мгц; за магнітною складовою не досягати 40 нТл в діапазоні частот 50 Гц — 2 Кгц та 5 нТл в діапазонах частот2Кгц —400КгціЗМгц— ЗО Мгц.

4.3.4.	Контроль рівнів електромагнітного випромінювання відеодисплейних терміналів, ПК та інших електронних дисплейних приладів виконується:

—виробником при проведенні перевірки якості кожного відео-дисплейного терміналу;

— установами санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України, що пройшли атестацію з фізичних факторів у Комітеті з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, при проведенні вибіркового санітарного нагляду за відеодисплейною технікою заводу-виробника та при ввезенні в Україну імпортної продукції;

— майстернями, що ремонтують відеодисплейну техніку, перед здачею останньої замовнику.

З метою запобігання шкідливому впливу чинників, пов'язаних із застосуванням відеотерміналів та ПК, на здоров'я дітей та підлітків вищевказані вироби, що виробляються в Україні та імпортуються, обов'язково підлягають державній санітарно-гігієнІчній експертизі на відповідність вимогам цих Санітарних норм та правил.

4.4.	Середня напруженість статичного електричного поля (СЕП) відеомонітора на умовній поверхні обличчя користувача шкільного віку середніх антропометричних даних на відстані від екрана 0,30 м на осі, нормальній до поверхні екрана, яка проходить через його центр, при відносній вологості повітря не більше 30% не повинна перевищувати 7 кВ/м при тривалості роботи з ВМ, що не перевищує 1 годину на добу, та 3,5 кВ/м при більшій тривалості роботи (вимоги щодо тривалості роботи з ВМ викладені в розділі 9).

4.4.1. Середня напруженість СЕП ВМ на умовній поверхні обличчя користувача шкільного віку середніх антропометричних даних визначається шляхом множення показників вимірювача напруженості СЕН (додаток 2) на поправковий коефіцієнт К, який розраховують за формулою:  		К=0,60 х 0,19 х d,		де d— розмір діагоналі екрана ВМ, м.

- Потужність експозиційної дози невикористаного іонізуючого випромінювання в будь-якій точці на відстані 0,05 м від всіх поверхонь відеомонітора не повинна бути такою, щоб потужність еквівалентної дози не перебільшувала 0,1 мбер/год.

- Інтенсивність ультрафіолетового випромінювання на відстані 0,3 м від екрану не повинна перевищувати в діапазоні довжин хвиль 400—320 нм—2 Вт/кв. м, 320—280 нм—0,002 Вт/кв. м, ультрафіолетового випромінювання в діапазоні 280—200 нм—не повинно бути.

5. Вимоги до мікроклімату

5.1. В кабінетах та класах учбових закладів, де навчання проводиться із застосуванням персональних комп'ютерів, температура повітря повинна бути 19,5±0,5°С, відносна вологість повітря 60± 5% швидкість руху повітря не більше 0,1 м/с.

5.2. Рівень іонізованості повітря на відстані 0,3 м від працюючого екрану відеомонітора не повинен бути нижче 200 і більше 50 000 легких позитивних і негативних іонів обох знаків (окремо) в куб. см повітря.

5.3. Оптимізацію іонізованості повітря на робочих місцях школярів рекомендується проводити за допомогою біполярних коронних аероіонізаторів зі створенням оптимальних рівнів легких позитивних і негативних аероіонів в межах 1000—3000 іонів в куб. см кожної полярності.

5.4. В кабінетах та класах учбових закладів повинен бути забезпечений 3-кратний обмін повітря за 1 годину. Для охолодження та очищення повітря від пилу в кабінетах та класах можуть бути встановлені побутові кондиціонери, які мають позитивний гігієнічний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи ГСЕУ МОЗ (БК-1500, БК-2000, БК-2500 та ін.).

б. Вимоги, що забезпечують захист учня від шуму та вібрації

- Шум, що створюється роботою ПК в класах, умовно можливо віднести до постійного.

- Параметрами постійного шуму, що підлягають нормуванню, є рівні звукового тиску 8 дБ в октавних смугах частот з середньо-геометричними частотами 16, 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц, рівні звуку 8 дБА. Допустимі значення октавних рівнів звукового тиску, рівнів звуку на робочих місцях в приміщеннях кабінетів комп'ютерної техніки слід приймати згідно табл. 3.

Таблиця 3

| Призна- чення приміщення та умови | Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах частот з середньогеометричними частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рівні звуку, ДБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1. Учбові кабіне (без роботи ПК) | — | — | 63 | 52 | 45 | 39 | 35 | 32 | 30 | 28 | 40 |
| 2. Учбові кабінети при роботі ПК | 85 | 75 | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 |

Класи комп'ютерної техніки рекомендується обладнувати ПЕОМ, корегований рівень звукової потужності яких не перевищує 45 дБА.

6.3. Вібрація на робочих місцях, що створюється ПЕОМ, не повинна бути  вище значень, які представлені в табл. 4.

Таблиця 4 Гранично допустимі рівні вібрації на робочому місці, дБ

| Нормований параметр | Середньогеометричні частоти октавних смуг, Гц |  |  |  |  |  | Коректовані та еквівалентні коректовані рівні, в дБ W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 8 | 16 | 31,5 | 63 |  |
| Віброшвидкість | 79 | 73 | 67 | 67 | 67 | 67 | 72 |
| Віброприскорення | 25 | 25 | 25 | 31 | 37 | 43 | 30 |

8. Вимоги до обладнання та організації робочого місця

8.1. При конструюванні ПК та організації робочого місця учня, обладнаного відеомонітором, слід забезпечити відповідність конструкції елементів робочого місця та їх взаємного розташування ергономічним вимогам з урахуванням характеру виконуваної діяльності, комплексності технічних засобів, форм організації праці, морфофункціональних та росто-вікових особливостей дітей та підлітків.

- Основним обладнанням робочого місця з ПК є відеомонітор, клавіатура, робочий стіл, стілець (крісло), допоміжним — пюпітр, підставка для ніг та ін.

- Екран відеомонітора ПК в залежності від висоти символів рекомендовано розміщувати на відстані 400—800 мм від очей користувача.

Для забезпечення точного та швидкого читання інформації в зоні найкращого бачення площина екрану відеомонітора повинна бути перпендикулярною нормальній лінії зору. При цьому повинна бути передбачена можливість переміщення відеомонітора навколо вертикальної осі в межах ±30° (справа наліво) та нахилу вперед до 85° і назад до 105° з фіксацією в цьому положенні.

8.4.	Клавіатура повинна бути зручною для виконання роботи двома руками, конструктивно відокремлена від монітора для забезпечення можливості її оптимального розташування та прийняття раціональної робочої пози.

Висота клавіатури на рівні середнього ряду не повинна перевищувати 30 мм. Клавіатуру слід розташовувати на поверхні столу на відстані 100—300 мм від краю, який повернутий до користувача. Кут нахилу до панелі клавіатури має знаходитись в межах від 5° до 15°.

8.5.	Конструкція робочого столу повинна забезпечувати можливість оптимального розташування на робочій поверхні обладнання, при цьому треба враховувати його кількість та конструктивні особливості (розмір монітора, клавіатури, пюпітра та ін.) та характеру роботи, що виконується.

- В процесі занять учнів з ПК слід застосовувати спеціальні столи для ПК, які складаються з двох горизонтальних поверхонь: одна розмірами 700x800 (600) мм — для клавіатури і посібників (тобто стіл), а друга, розмірами 800x3 50—підставка для відеомонітора. Обидві поверхні повинні регулюватись по висоті в межах 460—760 мм. За відсутності спеціальних меблів допускається застосовувати типові учнівські столи, які призначені для шести ростових груп: № 1 — 1000—1150 мм, № 2— 1151—1300 мм, № З— 1301—1450 мм,№4—1451—1600 мм,№5—1601—1750 мм,№6— більше 1750 мм з висотою столешниць відповідно 460 мм, 520 мм, 580 мм, 640 мм, 700 мм, 760 мм.

- Ширина і глибина робочої поверхні столу повинна забезпечувати можливість виконання трудових операцій в межах зони досяжності моторного поля кращими модульними розмірами столу, на основі яких розраховуються конструктивні розміри, слід вважати ширину 600,800,1000,1200 та 1400 мм, глибину—800 та 600 мм при висоті столу 725 мм (за умови, що висота не регулюється).

Столи, які розраховані на одного учня для роботи школярів з ПК, повинні мати ширину не менше 700 мм, глибину—600—800 мм.

8.6.	Конструкція робочого стільця (крісла) повинна забезпечувати підтримку раціональної пози при виконанні основних виробничих операцій, створювати умови для зміни пози з метою зниження статичного напруження м'язів шийно-плечової області і спини та попередження втоми.

- Для занять школярів слід використовувати стільці, які мають поверхню сидіння 260 мм, 300 мм, 340 мм, 380 мм, 420 мм, 460 мм, відповідно ростовим групам, вказаним в п. 8.5.1., або використовувати стілець, в якому висота поверхні сидіння регулюється в межах 260—460 мм.

- Ширина сидіння стільця для занять школярів з ПК повинна бути 250 мм, 290 мм, 320 мм, 340 мм і 360 мм; глибина—260 мм, 290 мм, 330 мм, 360 мм, 380 мм і 400 мм, відповідно ростовим групам, які вказані в п. 8.5.1. Поверхня сидіння повинна бути плоскою, передній край закруглений. Доцільно передбачити можливість зміни кута нахилу поверхні від 15° наперед і до 5° назад.

- Опорна поверхня стінки стільця повинна мати висоту 300±20мм, ширину — не менше 380 мм та радіус кривизни горизонтальної поверхні — 400 мм. Кут нахилу стінки в вертикальній площині повинен регулюватись в межах 0+30 градусів від вертикального положення. Відстань спинки від переднього краю сидіння повинна регулюватись в межах 260—400 мм.

9. Вимоги до організації режиму праці учнів на персональних комп'ютерах

- До занять з ПК учні повинні бути допущені після інструктажу з техніки безпеки.

- Раціональний режим учбових занять учнів передбачає додержання регламентованої тривалості безперервної роботи з ПК, регламентованих перерв і їх активне проведення. Сигнали про початок перерви слід подавати на екрані ВДМ. Робота з ПК повинна проводитися в індивідуальному режимі.

9.2.1.	Безперервна робота з екраном ПК повинна бути не більше:

- для учнів 10—11 класів на 1-й годині занять до 30 хв, на 2-й годині занять—20 хв;

- для учнів 8—9 класів — 20—25 хв; для учнів 6—7 класів — до20хв;

- для учнів 2—5 класів — 15 хв.

- Для навчання дітей 6 років роботі з ПК безперервні заняття в індивідуальному ритмі не повинні бути більше 10 хвилин.

- Після безперервної роботи з екраном ВМ повинні проводити протягом 1,5—2 хв вправи для профілактики зорової втоми, через 45 хв роботи з використанням комп'ютерів — фізичні вправи для профілактики загальної втоми.

- Безперервна робота з ПК учнів 10-11 класів при спарених уроках не повинна бути більше на першому уроці 25--30 хв, на другому—15—20 хв.

- Для учнів 10-11 класів дозволяється варіант організації занять з основ інформатики і обчислювальної техніки, при якому передбачається одна академічна година—теоретичних занять, друга година—практичних занять. Практичні заняття містять:

- безперервну роботу з екраном ПК—25—30 хв;

- виконання комплексу вправ для профілактики зорової і статичної втоми — 5 хв;

—продовження роботи з комп'ютером до кінця занять —15—10хв.

9.4.	При виробничому навчанні учнів старших класів програмуванню з використанням ПК в учбово-виробничому комбінаті 50% часу слід відводити теоретичним заняттям, 50% часу—практичним. Безперервна тривалість роботи школярів з ВМ під час занять повинна відповідати п. 9.3.1.

- При проведенні занять з учнями старших класів дозволяється застосування апаратних засобів віртуальної реальності, що мають дозвіл органів Державної санепідемслужби на використання їх в навчально-виховному процесі.

- При проведенні виробничої практики учнів необхідно через кожні 20—25 хв роботи з ПК проводити вправи для профілактики зорової втоми, через 45 хв роботи на перерві — вправи для профілактики загальної втоми.

9.5.	Заняття в гуртках програмування з використанням ПК проводити не раніше ніж через годину після закінчення учбових занять в школі. Цей час відводиться для обіду та відпочинку учнів.

- Заняття в гуртках програмування проводяться не більше двох разів на тиждень, тривалість яких для учнів 7—10 років не повинна бути більше 45 хв; 11—13 років—не більше 60 хв, Робота учнів з ПК повинна проводитись в індивідуальному ритмі.

- Для профілактики втоми школярів в середині занять необхідно проводити перерву тривалістю не менше 10 хв, під час якої організовувати фізичні вправи, в тому числі гімнастику для очей і рухові ігри.

- Комп'ютерні Ігри з нав'язаним ритмом роботи швидше викликають втому в порівнянні з програмуванням і повинні проводитись в гуртках не частіше 1-2 разів на тиждень тривалістю до 10 хв для дітей молодшого шкільного віку і до 15 хв для дітей середнього і старшого шкільного віку.

9.6.	В період шкільних канікул організуються заняття в школах "Юних програмістів" тривалістю від 2-х до 4-х тижнів. Санітарно-гігієнічні умови і організація режиму дня в школах "Юних програмістів" повинні відповідати нормативам для дитячих позашкільних закладів.

- Заняття з ПК в школах "Юних програмістів" допустимо не частіше 6 разів на тиждень, 7-й день відводиться для повного відпочинку з виключенням роботи за екраном ВМ.

- Загальна тривалість роботи з ПК під час канікул повинна бути обмежена протягом дня: —	для школярів 8—10 років —1 заняття 45 хв;

—  для школярів 11—13 років — 2 заняття по 45 хв;

— для школярів 14—16 років — 3 заняття по 45 хв.

- Регламентовані перерви для відпочинку під час канікул слід проводити протягом 5 хв через кожні 20 хв роботи і протягом 10—15 хв через кожні 45 хв роботи. Перерви слід проводити на відкритому повітрі з включенням рухових і фізкультурно-спортивних ігор.

- Заняття з ПК в школах "Юних програмістів" для учнів 10 років слід проводити в ранкові години, для учнів 11—13 років— одне заняття проводити в першій половині дня і одне — в другій, для учнів 14—16 років два заняття проводити в першій половині дня і одне — в другій.

9.6.5. В школах "Юних програмістів" комп'ютерні ігри слід проводити не більше одного разу в день з тривалістю не більше 10 хв для дітей молодшого шкільного віку і 20 хв для дітей середнього і старшого шкільного віку. Не рекомендується проводити комп'ютерні ігри перед сном.

- Показання до занять з ПК і режиму роботи дітям шкільного віку з аномаліями рефракції повинні встановлюватись офтальмологом.

- Заняття з ПК повинні проводитись лише в присутності педагога. Педагог, який має вищу педагогічну освіту і який пройшов інструктаж по техніці безпеки при роботі з ПК, несе відповідальність за безпеку дітей.

Додаток 3 Терміни і означення до розділу 7(за ДСТУ 2574-84)

| (ВІЗУАЛЬНИЙ) ВІДЕОМОНІТОР | Пристрій або комплекс, призначення для автоматичного подання даних у вигляді зручної для зорового сприйняття інформації, що зберігається у визначеній системою автоматизованого оброблення інформації проміжок часу і оперативно змінюється за командами або сигналами цієї системи. Примітка. Візуальний дисплей може бути конструктивно закінченим вибором чи функціональною частиною будь-якого обладнання |
| --- | --- |
| ПРОЕКТНА ВІДСТАНЬ СПОСТЕРЕЖЕННЯ | Встановлена виготовником або розробником дисплея відстань чи інтервал відстаней фронтального спостереження |
| проекційний ВІДЕОМОНІТОР | Візуальний дисплей, в якому відеозображення створюється шляхом оптичної проекції |
| АДРЕСОВАНІСТЬ (ВІДЕОМОНІТОР) | Найбільша кількість адресованих позицій поля відеозображення по кожній осі координат |
| ПОЛЕ(ВІДЕО) ЗОБРАЖЕННЯ | Частина поля відображення, призначена для розміщення відеозображення |
| ШИРИНА ЛІНІЇ | Відстань між краями лінії. Примітка. Якщо лінія не має різких меж, то край встановлюють на певному рівні профіля яскравості |
| ПРОМЕНЕВА ЦЯТКА (у відеомоніторах з адресацією променю) | Піксель або частина пікселя (у багатокольорових дисплеях), що активовані одним променем |
| РОЗМІРИ ПРОМЕНЕВОЇ ЦЯТКИ | Відстані між краями цятки по її ширині та по висоті. Примітка. Якщо променева цятка не має різких меж, то краї встановлюють на певному рівні профіля яскравості на його межах |
| РАСТРОВА ОДИНИЦЯ (ПОЛЯ ВІДЕОЗОБ- РАЖЕННЯ) | Відстань по кожній осі координат між сусідніми адресованими позиціями поля відеозображення. Примітка. Растрова одиниця дорівнює відношенню розміру поля відеозображення до адресованості вздовж відповідної координати |
| РДНОКОЛІРНИЙ ВІДЕОМОНІТОР | Візуальний дисплей, в якому активовані частини поля відеозображення мають один набір (пару) координат колірності |
| БАГАТОКОЛІРНИЙ ВІДЕОМОНІТОР | Візуальний дисплей, в якому активовані частини поля відображення мають два і більше набори (пари) координат колірності |
| МАКСИМАЛЬНА ЯСКРАВІСТЬ ПОЛЯ (ВІДЕО)ЗОБРАЖЕННЯ | Найбільша яскравість поля відеозображення, за якою забезпечується виконання певних вимог до ширини лінії чи розмірів променевої крапки та (при необхідності) до інших характеристик візуальних дисплеїв |
| МАКСИМАЛЬНИЙ КОНТРАСТ (ЯСКРАВОСТІ) | Контраст яскравості між найтемнішою і найсвітлішою частинами поля відеозображення |
| РЕГЕНЕРАЦІЯ (ВЩЕОЗОБРАЖЕННЯ) | Періодичне відтворення відеозображення з метою його підтримування |
| НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЯСКРАВОСТІ ПОЛЯ (ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯ) | Відношення яскравостей найсвітлішої та найтемнішої ділянок поля відеозображення, які за задумом повинні бути рівнояскравими |
| ДРИЖАННЯ (ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯ - | Ненавмисне періодичне змінювання положення відеозображення і його частин, що сприймається зором |
| НЕЗВЕДЕННЯ ПРОМЕНІВ (у відеомоніторах зі зміщенням кольорів) | Похибка суміщення на екрані променів, що відповідають первинним кольорам |

Додаток 1

Санітарний паспорт

кабінету комп’ютерної техніки

1. Паспортна частина.

Школа _________________________________________________________

Адреса: м _________________ вул. _______________________________

Будинок N _________________ район ______________________________

Побудована: по типовому проекту - 1, в пристосованій будові - 2__

Розташована: в середині кварталу - 1, біля дороги - 2 ___________

Рік побудови ____________________________________________________

Кількість поверхів ______________________________________________

2. Санітарно-гігієнічні умови приміщення.

Кабінет комп'ютерної техніки: глибина (ширина) ________ м,

довжина __________ м, висота _____________ м,

площа _____________ кв. м, кубатура _____________, поверх

____________ м, орієнтація вікон: північ - 1, південь - 2,

схід - 3, захід - 4, південно-західна - 5, північно-західна - 6,

південно-східна - 7, північно-східна - 8 ____________.

Фарбування стін _________________________________________________

Фарбування дошки ________________________________________________

Матеріали для оздоблення стін: олійна фарба - 1, крейда чи вапно - 2, дерев'яні панелі - 3, синтетичні матеріали – 4 ____________________________________________________

3 _______________________________________________________________

Підлога покрита: фарбою - 1, мастикою - 2 _______________________

Наявність штор на вікнах: так - 1, ні - 2 _______________________

Колір штор: світлі тони - 1, темні тони - 2 _____________________

Вентиляція: природна - 1, штучна - 2, змішана - 3 _______________

Примусова: так - 1, ні - 2 ______________________________________

Тип примусової вент. ____________________________________________

Приток через: фіранки - 1, фрамуги - 2, канали - 3 ______________

Кількість каналів ___________________________________________ шт.

Площа каналів _____________________________________________ кв. м

Швидкість повітря у витяжному каналі (показн. анемометра)

Початкові значення ______________________________________________

Кінцеві значення ________________________________________________

Температура повітря:

точка N 1 (висота 0,2 м _________________)

вн. кут.

(висота 1,5 м _________________)

точка N 2 (висота 0,2 м _________________)

середина

(висота 1,5 м _________________)

точка N 3 (висота 0,2 м _________________)

зовн. кут. (висота 1,5 м _________________)

Показання вологого термометра:

точка N 1 (висота 0,2 м _________________)

вн. кут.

(висота 1,5 м _________________)

точка N 2 (висота 0,2 м _________________)

середина

(висота 1,5 м _________________)

точка N 3 (висота 0,2 м _________________)

зовн. кут. (висота 1,5 м _________________)

Відносна вологість повітря:

точка N 1 (Н - 0,2 м -_____ Н - 1,5 м____)

вн. кут.

точка № 2 (Н -0,2 м________ Н - 1,5 м_______) середина

точка № 3 (Н -0,2 м________ Н - 1,5 м_______) зов.кут.

Освітлення: природне - 1, штучне - 2, змішане - 3 _______________

Загальна площа світлоносних поверхонь ____________________ кв. м

КПО % ___________________________________________________________

Світ. коефіцієнт ________________________________________________

Штучне освітлення _______________________________________________

Типи світильників _______________________________________________

Лампи люмінесцентні - 1, лампи розжарювання - 2 _________________

Загальне освітлення: рівномірн. - 1, локал. - 2, комб. - 3 ______

Питома потужність світильників _________________________ ВТ/м кв.

Розміщення світильників відносно екрану _________________________

_________________________________________________________________

Висота підвісу світильників _____________________________________

Освітлення місць на робочих місцях:

№ 1 _____________ № 2 _____________ № 3 _____________

№ 4 _____________ № 5 _____________ № 6 _____________

№ 7 _____________ № 8 _____________ № 9 _____________

№ 10 ____________ № 11 ____________ № 12 ____________

Освітлення на вулиці____________________ LX

Освітлення штучн. на роб. місцях: під час роботи - 1,

коли відсутні учні - 2:

№ 1 _____________ № 2 _____________ № 3 _____________

№ 4 _____________ № 5 _____________ № 6 _____________

№ 7 _____________ № 8 _____________ № 9 _____________

№ 10 ____________ № 11 ____________ № 12 ____________

Рівень шуму в ДБ_______________________

3. Організація робочих місць.

Кількість комп'ютерів _______________________________________ шт.

Тип ЕВМ _______________________________________________________

Тип відеомонітора _______________________________________________

Кількість робочих місць __________________________________________

Розміщення ПК: периметральне чи інший варіант

Працюють: індивідуально - 1, вдвох - 2, більше - 3 ______________

Стіл, висота ______ м, ширина __________ м, довжина __________ м

Стільці: висота ____________ м, ширина сидіння ________________ м

Висота спинки від підлоги ___________ м, кут нахилу спинки ______

Можливість регулювання висоти сидіння: так - 1, ні - 2 ____________

Можливість регулювання відстані сидіння від столу: так - 1,ні - 2 _______

Відстань очей до екрану ______________________________________ см

Кут зору __________________________________________________ град.

Клавіатура розміщена окремо - так - 1, ні - 2 ___________________

4. Режим роботи кабінету.

Які класи навчаються ____________________________________________

Кількість учнів, які одночасно навчаються в кабінеті __________________

Втому числі теоретичною частиною ________________________________

Скільки часу учні навчаються за відеомонітором:

протягом уроку __________________________ хв.

протягом дня ____________________________ хв.

протягом тижня __________________________ хв.

Скільки часу учні проводять в кабінеті комп'ютерної техніки:

протягом дня ____________________________ хв.

протягом тижня __________________________ хв.

Наявність факультативів в кабінеті комп'ютерної техніки.

Які класи:

початкові - 1, середні - 2, старші - 3 ______________________________

протягом якого часу, в годинах __________________________________

Обстеження проведене: _________________________________________

Дата і час обстеження ________________________

підпис, посада _______________________________

Мікроклімат навчальних приміщень

Мікроклімат навчальних приміщень — комплекс фізичних факторів, що здійснюють вплив на теплообмін людини з оточуючим середовищем, обумовлюють самопочуття, працездатність, стан здоров'я і якість праці співробітників навчального закладу.

Санітарні правила встановлюють гігієнічні вимоги до параметрів мікроклімату робочих місць з урахуванням інтенсивності енергозатрат працюючих, часу виконання робіт, природних умов і вміщують вимоги до методів вимірів і контролю мікрокліматичних умов.

До параметрів мікроклімату належать:

• температура повітря і його відносна вологість;

• швидкість руху повітря;

• потужність теплового випромінювання приладів та устаткування, що знаходяться у приміщенні.

Оптимальні мікрокліматичні умови характеризуються такими параметрами, які при їх спільній дії на людину протягом робочого дня забезпечують оптимальний функціональний стан людини. У таких умовах напруга терморегуляції мінімальна, дискомфортні тепловідчуття відсутні, що дозволяє зберегти здоров'я працюючих і забезпечити якість праці.

Порушення параметрів мікроклімату на робочих місцях сприяє створенню шкідливих і небезпечних мікрокліматичних умов, які при спільній дії на людину викликають значні зміни теплового стану, що може призвести до порушення стану здоров'я працівників навчального закладу.

Загальноосвітній навчальний заклад

Норми температури і відносної вологості повітря

в приміщеннях навчального закладу

Температура повітря у приміщеннях загальноосвітнього навчального закладу має бути:

•у класах, навчальних кабінетах, лабораторіях, актових залах, кіноаудиторіях — 18-20 °С;

• у навчальних майстернях з обробки металу, дерева тощо, рекреаціях — 15-17 °С;

•у спортивних залах, тренажерних кімнатах — 15-17 °С;

• у приміщеннях для проведення гурткової роботи — 19-23 °С;

•у роздягальнях при спортивних залах — 19-23 °С;

•у бібліотеках, кабінетах адміністрації — 17-21 °С;

Види штучного освітлення

•у туалетах — 17-21 °С;

•у спальнях, житлових кімнатах гуртожитку — 18-20 °С;

• в умивальних кімнатах — 20-23 °С;

• у душових — не нижче 25 °С;

•у вестибюлі, гардеробі — 16-19 °С. Відносна вологість повітря повинна бути 40-60%.

Дошкільний навчальний заклад

Температура повітря у приміщеннях дошкільного навчального закладу має бути:

• в ігровій кімнаті, приймальні І групи раннього віку — 23 °С;

• в ігровій кімнаті, приймальні II групи раннього віку — 22 °С;

•у молодшій групі, у туалетах груп раннього віку, медичних приміщеннях — 21 °С;

•у групових кімнатах, роздягальнях молодшої, середньої, старшої груп; у спальнях груп раннього віку — 21 °С;

•у груповій кімнаті, роздягальні підготовчої групи — 20 °С;

• у туалетах середньої, старшої, підготовчої груп — 20 °С;

•у спальнях середньої, старшої, підготовчої груп, залах для

музичних та гімнастичних занять — 19 °С;

•у службово-побутових приміщеннях, пральні — 18 °С; •у буфеті, гладильні — 16 °С;

• на кухні, в опалювальних коридорах — 15 °С;

•у приміщеннях басейну — 29 °С.

Температура поверхні підлоги ігрових і групових кімнат І поверху в зимовий період повинна бути не нижче 22 °С. Відносна вологість повітря у навчальних, ігрових кімнатах, спальнях має становити 40-55%, а на кухні та в пральні — 60-70%.

Освітлення навчальних приміщень

При виборі раціонального освітлення робочої зони навчальних приміщень необхідно виходити із можливостей використання, в першу чергу, природного освітлення, як найбільш безпечного і тільки потім використовувати штучне освітлення.

Виділяють три види штучного освітлення.

Загальне — освітлення, при якому світильники розміщені у верхній зоні приміщення рівномірно чи відповідно до розташованого обладнання.

Місцеве — освітлення, що створюється світильниками, які концентрують світловий потік безпосередньо на робочих місцях.

Комбіноване — освітлення, при якому до загального освітлення додається місцеве.

Згідно з чинними нормативами оптимальне освітлення повинно забезпечувати такі умови:

• рівномірне освітлення робочої поверхні;

• відсутність полиску;

• оптимальний контраст;

• оптимально підібраний колір освітлення;

• відсутність пульсації.

Порушення умов освітлення нерідко приводить до травматизму і появи професійних захворювань органів зору.

Норми найменшої освітленості в приміщеннях

та на території навчального закладу

| № п/п | Зони освітлення | Найменше значення освітленості (лк) |  | Питома потужність (Вт на 1 м2 підлоги) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при люмінісцентних лампах | при лампах розжарювання | при люмінісцентних лампах | при лампах розжарювання |
| 1 | Класні кімнати, навчальні кабінети (крім кабінету креслення), навчальні майстерні (крім швейної), бібліотека | 300 | 150 | 20 | 48 |
| 2 | Кабінети креслення, класні дошки | 500 | 300 | 32 | 80 |
| 3 | Швейні майстерні | 400 | 200 | 25 | 64 |
| 4 | Кабінет керівника закладу, кабінет лікаря, вчительська, спортивний та актовий зали, зали для музичних занять, групові кімнати, їдальня, буфет | 200 | 100 | 13 | 32 |
| 5 | Рекреації | 150 | 75 | 10 | 24 |
| 6 | Вестибюль, гардероб | 100 | 50 | 7 | 16 |
| 7 | Спальні, ізолятор, коридори, санвузли, сходи | 75 | 30 | 5 | 9,6 |
| 8 | Ділянка території | 40 | 20 | - | - |

Гігієнічні вимоги до роботи на комп'ютері

Державні санітарні правила і норми "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" (ДСанПіН 5.5.6.009-98) встановлюють гігієнічні вимоги до приміщень та нормативи чинників, що створюються при роботі комп'ютерів; гігієнічні вимоги до експлуатації персональних комп'ютерів, що застосовуються в навчально-виховному процесі в навчальних закладах різних форм власності.

В останнє десятиріччя одержала подальший розвиток теорія дії та впливу електромагнітного випромінювання, основана на концепції взаємодії зовнішніх полів з внутрішніми полями організму людини, на центральну нервову систему, очі, кровотворну систему, серцево-судинну систему, ендокринну та імунну системи і обмінні процеси.

Дослідження зарубіжних учених показали, що регулярна робота з комп'ютером без застосування відповідних захисних засобів приводить до зниження імунітету, захворювання органів зору, до хвороб серцево-судинної системи та шлунково-кишкового тракту.

Особливо наражаються на шкідливий вплив комп'ютерів школярі, тому використання в навчальних закладах персональних комп'ютерів вимагає від керівника навчального закладу обов'язкового виконання необхідних умов їх безпечної експлуатації.

Вимоги до приміщень комп'ютерних класів

Площа приміщень комп'ютерних класів повинна розраховуватись не більше як на 12 осіб (6 м2 на робоче місце).

Робочі столи необхідно розташовувати таким чином, щоб монітори були орієнтовані боковою стороною до світлових отворів, причому природне світло має бути переважно зліва.

Відстань між робочими столами з моніторами має бути не менше 2,0 м, а відстань між боковими поверхнями відеомоніторів — не менше 1,2 м.

Екран монітора має знаходитися на відстані 600-700 мм від очей користувача, але не ближче 500 мм з урахуванням розмірів алфавітно-цифрових знаків і символів.

Робоче крісло повинно бути підйомно-поворотним, регульованим щодо висоти і кутів нахилу сидіння і спинки, а також відстані спинки від переднього краю сидіння, при цьому регулювання кожного параметра крісла повинно бути незалежним, легко здійсненим і надійно фіксуватися.

Освітлення

Приміщення комп'ютерних класів повинні мати природне та штучне освітлення. Вікна в приміщеннях повинні бути переважно орієнтовані на північ і північний схід й обладнані регульованими пристроями типу: жалюзі, занавіски, зовнішні навіси тощо.

Освітленість робочих поверхонь столів має становити 300-500 лк. Освітленість поверхні екрану не повинна бути більше 300 лк.

Для штучного освітлення приміщень комп'ютерних класів варто застосовувати переважно люмінісцентні лампи типу ЛБ та компактні люмінісцентні лампи КЛЛ. У світильниках місцевого освітлення допускається використання ламп розжарювання, в тому числі галогенових.

Використання світильників без розсіювачів та екрануючих решіток не допускається.

Мікроклімат

Приміщення комп'ютерних класів повинні бути обладнані вентиляцією або кондиціонером для організованого повітрообміну. У них мають забезпечуватись оптимальні параметри мікроклімату (температура — 19-21 °С, вологість — 55-62%) та щоденно проводитися вологе прибирання.

Не дозволяється розміщувати комп'ютерні класи у підвальних приміщеннях будівель.

Вимоги до організації та обладнання робочих

місць для дорослих користувачів

Висота робочої поверхні стола для дорослих користувачів повинна регулюватися в межах 680-800 мм.

Робочий стіл повинен мати простір для ніг висотою не менше 600 мм, шириною — не менше 500 мм, глибиною на рівні колін — не менше 450 мм і на рівні витягнутих ніг — не менше 650 мм.

Дорослі користувачі, які працюють на комп'ютері понад 50% свого робочого часу повинні проходити медичні огляди.

Вимоги до організації та обладнання

робочих місць для учнів

Приміщення для занять з учнями обладнуються одномісними столами, які призначені для роботи з персональним комп'ютером. Конструкція стола повинна передбачати:

• дві окремі горизонтальні поверхні: одна для розміщення монітору з плавним регулюванням щодо висоти в межах 460-760 мм і друга — для клавіатури з плавним регулюванням щодо висоти і кута нахилу від 5° до 15° з надійною фіксацією в оптимальному робочому положенні (12-15°);

• ширину поверхонь для монітора і клавіатури не менше 750 мм (ширина обох поверхонь повинна бути однаковою) і глибину не менше 550 мм;

• використання регульованої щодо висоти підставки для ніг, при наявності стола і стільця, які не відповідають зросту учнів.